- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

Часть 20

Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования

ГОСТ Р 51330.19-99

(МЭК 60079-20-96)

- Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. 
Part 20 
Data for flammable gases and vapours relating to the use of electrical apparatus

Дата введения 2001–01–01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой автономной научно-исследовательской организацией “Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования ИГД” (НАНИО “ЦС ВЭ ИГД”) и Всероссийским ордена “Знак Почета” научно-исследовательским институтом противопожарной обороны МВД России (ВНИИПО МВД России)

ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 403 “Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование”

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 декабря 1999 г. № 504-ст

3 Разделы 1; 4; 5 настоящего стандарта, за исключением пунктов 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1; 5.3; 5.4, представляют собой аутентичный текст технического отчета МЭК 60079-20–96 “Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования”

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом ТК 403 “Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование” на основе применения международных стандартов МЭК на взрывозащищенное электрооборудование.

В стандарт, дополнительно к требованиям технического отчета МЭК 60079-20–96, включены положения, конкретизирующие отдельные пункты технического отчета МЭК 60079-20–96 с учетом сложившейся национальной практики, норм и требований государственных стандартов.

В таблице 1 раздела 3 в названиях характеристик взрывоопасных смесей использована терминология, принятая в государственных стандартах.

В разделе 5 названия некоторых химических соединений приведены в соответствии с принятыми в базе данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Данные таблицы 1 дополнены с учетом базы данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Указанные дополнения в стандарте выделены курсивом.

В стандарте сохранена нумерация пунктов основного текста и нумерация химических соединений, приведенных в таблице 1, установленная в техническом отчете МЭК 60079-20–96.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования по использованию взрывозащищенного электрооборудования и рудничного нормального, имеющего искробезопасные цепи, в смесях горючих газов и паров с воздухом, в которых предполагается эксплуатация этого электрооборудования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.044–89 (ИСО 4589–84) ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ Р 513300–99 (МЭК 60079-0–98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

ГОСТ Р 51330.2–99 (МЭК 60079-1 А–75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида “взрывонепроницаемая оболочка”. Дополнение 1 Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора

ГОСТ Р 51330.4–99 (МЭК 60079-3–90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность

ГОСТ Р 51330.5–99 (МЭК 60079-4–75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

ГОСТ Р 51330.11–99 (МЭК 60079-12–78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам

3 Общие положения

Стандарт содержит химические и технические характеристики веществ, которые должны учитываться при выборе электрооборудования для использования его во взрывоопасных зонах. Химические соединения, приведенные в таблице 1, соответствуют [1].

Таблица 1 – Данные о воспламеняемости

| Газ или пар | Химическая формула | Плот- ность пара по воздуху, отн. ед. | Тем- пера- тура- вспы- шки, °С | Концентрационный предел распространения пламени |  |  |  | Темпера- тура самовос- плла- менения, °С | Значе- ние БЭМЗ, мм | Группа взрыво- опасной смеси по ГОСТ Р 51330.5 | Кате- гория взрыво- опас- ности смеси по ГОСТ Р 51330.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нижний | верхний | нижний | верхний |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объемная доля, % |  | мг/л |  |  |  |  |  |
| 1 Ацетальдегид | СН3СНО | 1,52 | –38 | 4,00 | 60,0 | 74 | 1108 | 172 | 0,92 | Т3 | IIA |
| 2 Уксусная кислота | СН3СООН | 2,07 | 40 | 4,00 | 19,9 | 100 | 533 | 464 | 1,76 | Т1 | IIA |
| 3 Ангидрид уксусной кислоты | (СН3СО)20 | 3,52 | 49 | 2,00 | 10,0 | 85 | 428 | 334 | 1,23 | Т2 | IIA |
| 4 Ацетон | (СН3)2СО | 2,00 | <–20 | 2,50 | 13,0 | 60 | 316 | 535 | 1,01 | Т1 | IIA |
| 5 Ацетонитрил | CH3CN | 1,42 | 2 | 3,00 | 16,0 | 51 | 275 | 523 | 1,50 | Т1 | IIA |
| 6 Ацетилхлорид | СН3СОСl | 2,70 | –4 | 5,00 | 19,0 | 157 | 620 | 390 | – | Т2 | IIA |
| 7 Ацетилен (см. 5.3) | сн  сн | 0,90 | – | 2,30 | 100,0 | 24 | 1092 | 305 | 0,37 | Т2 | IIС |
| 8 Ацетилфторид | CH3COF | 2,14 | <–17 | 5,60 | 19,9 | 142 | 505 | 434 | 1,54 | Т2 | IIA |
| 9 Пропеналь (акролеин) | СН2 = СНСНО | 1,93 | –26 | 2,85 | 31,8 | 65 | 728 | 217 | 0,72 | Т3 | IIВ |
| 10 Пропеновая (акриловая) кислота | СН2 = СНСООН | 2,48 | 48 | 2,90 | – | 85 | – | 406 | 0,86 | Т2 | IIВ |
| 11 Пропенонитрил (акрил онитрил) | СН2 = CHCN | 1,83 | –5 | 2,80 | 28,0 | 64 | 620 | 480 | 0,87 | Т1 | IIВ |
| 12 Пропеноилхлорид (акрилоилхлорид) | СН2СНСОС1 | 3,12 | –8 | 2,68 | 18,0 | 220 | 662 | 463 | 1,06 | Т1 | IIА |
| 13 Пропенилацетат (аллилацетат) | СН2 = СНСН2ООССН3 | 3,45 | 13 | 1,70 | 9,30 | 69 | 3800 | 348 | 0,96 | Т2 | IIА |
| 14 2-Пропен-1-ол (аллиловый спирт) | СН2 = СНСН2ОН | 2,00 | 21 | 2,50 | 18,0 | 61 | 438 | 378 | 0,84 | Т2 | IIВ |
| 15 3-Хлор-1-пропен (аллилхлорид) | СН2 = СНСН2С1 | 2,64 | –32 | 2,90 | 14,8 | 92 | 505 | 390 | 1,17 | Т2 | IIА |
| 16 1-Пропенилокси-2, 3-эпоксипропан (1 -аллилокси-2,3-эпоксипропан) |  | 3,94 | 45 | – | – | – | – | 220 | 0,70 | Т3 | IIВ |
| 17 2-Аминоэтанол | NH2CH2CH2OH | 2,10 | 85 | – | – | – | – | 410 | – | Т2 | IIА |
| 18 Аммиак | NH3 | 0,59 | – | 15,0 | 33,6 | 107 | 240 | 630 | 3,18 | Т1 | IIА |
| 19 Бензедрин | C6H5CH2CH(NH2)CH3 | 4,67 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | IIА |
| 20 Анилин | C6H5NH2 | 3,22 | 75 | 1,20 | 11,0 | 47 | 425 | 617 | – | Т1 | IIА |
| 21 Азепан |  | 3,41 | 23 | 1,10 | 7,30 | 48 | 323 | 279 | 1,00 | Т3 | IIА |
| 22 Бензальдегид | С6Н5СНО | 3,66 | 64 | 1,40 | – | 62 | – | 184 | – | Т4 | IIА |
| 23 Бензол | С6Н6 | 2,70 | -11 | 1,20 | 8,60 | 39 | 280 | 560 | 0,99 | Т1 | IIA |
| 24 1-Бромбутан | СН3(СН2)2СН2Вг | 4,72 | 13 | 2,501) | 6.601) | 143 | 380 | 265 | – | Т3 | IIA |
| 25 2-Бром-1,1-диэтоксиэтан | (СН3СН2О)2СНСН2Вг | 7,34 | 57 | – | – | – | – | 175 | 1,00 | Т4 | IIA |
| 26 Бромэтан | СН3СН2Вг | 3,75 | <– 20 | 6,70 | 11,3 | 306 | 517 | 511 | – | Т1 | IIА |
| 27 1,3-Бутадиен | СН2=СНСН=СН2 | 1,87 | – 85 | 1,40 | 16,3 | 31 | 365 | 430 | 0,79 | Т2 | IIВ |
| 28 Бутан | С4Н10 | 2,05 | – 60 | 1,40 | 9,3 | 33 | 225 | 372 | 0,98 | Т2 | IIA |
| 29 Изобутан | (СН3)2СНСН3 | 2,00 | – | 1,30 | 9,8 | 31 | 236 | 460 | 0,95 | Т1 | IIА |
| 30 1-Бутанол | СН3(СН2)2СН2ОН | 2,55 | 29 | 1,70 | 12,0 | 52 | 372 | 340 | 0,94 | Т2 | IIА |
| 31 Бутанон | СН3СН2СОСН3 | 2,48 | – 9 | 1,80 | 10,0 | 50 | 302 | 404 | 0,84 | Т2 | IIВ |
| 32 1-Бутен | СН2=СНСН2СН3 | 1,95 | – 80 | 1,60 | 10,0 | 38 | 235 | 384 | 0,94 | Т2 | IIА |
| 33 2-Бутен | СН3СН=СНСН3 | 1,94 | – | 1,60 | 10,0 | 40 | 228 | 325 | 0,89 | Т2 | IIВ |
| 34 3-Бутен-3-олид |  | 2,90 | 33 | – | – | – | – | 262 | 0,84 | Т3 | IIВ |
| 35 2-(2-Бутоксиэтокси)этанол | СН3(СН2)3ОСН2СН2ОСН2СН2ОН | 5,59 | 78 | – | – | – | – | 225 | 1Д1 | Т3 | IIА |
| 36 Бутилацетат | СН3СООСН2(СН2)2СН3 | 4,01 | 22 | 1,30 | 9,0 | 64 | 466 | 330 | 1,04 | Т2 | IIА |
| 37 н-Бутилакрилат | СН2=СНСООС4Н9 | 4,41 | 38 | 1,20 | 8,0 | 63 | 425 | 268 | 0,88 | Т3 | IIВ |
| 38 Бутиламин | CH3(CH2)3NH2 | 2,52 | –12 | 1,70 | 9,8 | 49 | 286 | 312 | 0,92 | Т2 | IIА |
| 39 Изобутиламин | (CH3)2CHCH2NH2 | 2,52 | –20 | 1,47 | 10,8 | 44 | 330 | 374 | 1,15 | Т2 | IIА |
| 40 1-Бутокси-2,3-эпоксипропан |  | 4,48 | 44 | – | – | – | – | 215 | 0,78 | Т3 | IIВ |
| 41 Бутилгидроксиацетат | НОСН2СООС4Н9 | 4,45 | 61 | – | – | – | – | – | 0,88 | – | IIВ |
| 42 Изобутилизобутират | (СН3)2СНСООСН2СН(СН3)2 | 4,93 | 34 | 0,80 | – | 47 | – | 424 | 1,00 | Т2 | IIА |
| 43 Бутилметакрилат | СН2=С(СН3)СОО(СН2)3СН3 | 4,90 | 53 | 1,00 | 6,8 | 58 | 395 | 289 | 0,95 | Т3 | IIA |
| 44 трет-Бутоксиметан | СН3ОС(СН3)3 | 3,03 | –27 | 1,50 | 8,4 | 54 | 310 | 385 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 45 н-Бутилпропионат | С2Н5СООС4Н9 | 4,48 | 40 | 1,10 | 7,7 | 58 | 409 | 389 | 0,93 | Т2 | IIA |
| 46 1-Бутин | СН3СН2С  СН | 2,0 | – | 1,20 | – | 29 | – | – | 0,71 | – | IIВ |
| 47 Бутаналь | СН3СН2СН2СНО | 2,48 | –16 | 1,80 | 12,5 | 54 | 378 | 191 | 0,92 | Т4 | IIA |
| 48 Изобутаналь | (СН3)2СНСНО | 2,48 | –22 | 1,60 | 11,0 | 47 | 320 | 176 | 0,92 | Т4 | IIA |
| 49 Изобутановая кислота | (СН3)2СНСООН | 3,03 | 58 | – | – | – | – | 460 | 1,02 | Т2 | IIA |
| 50 Бутирилфторид | C3H7COF | 3,10 | <–14 | 2,60 |  | 95 |  | 440 | 1,14 | Т1 | IIA |
| 51 Углерод дисульфид (сероуглерод) (см. 5.4) | CS2 | 2,64 | –30 | 0,60 | 60,0 | 19 | 1900 | 95 | 0,34 | Т6 | IIС |
| 52 Углерод оксид насыщенный при 18 °С (см. 5.5) | со | 0,97 | – | 10,90 | 74,0 | 126 | 870 | 605 | 0,84 | Т1 | IIВ |
| 53 Углерод сульфидоксид | COS | 2,07 | – | 6,5 | 28,5 | 160 | 700 | 209 | 1,35 | Т3 | IIA |
| 54 Хлорбензол | С6Н5С1 | 3,88 | 28 | 1,40 | 11,0 | 66 | 520 | 637 | – | Т1 | IIA |
| 55 1-Хлорбутан | СН3(СН2)2СН2С1 | 3,20 | –12 | 1,80 | 10,0 | 69 | 386 | 250 | 1,06 | Т3 | IIA |
| 56 2-Хлорбуган | СН3СНС1С2Н5 | 3,19 | –21 | 1,70 | 10,1 | 70 | 417 | 388 | 1,16 | Т2 | IIA |
| 57 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | ОСН2СНСН2С1 | 3,30 | 28 | 2,30 | 34,4 | 86 | 1325 | 385 | 0,74 | Т2 | IIВ |
| 58 Хлорэтан | СН3СН2С1 | 2,22 | –50 | 3,60 | 15,4 | 95 | 413 | 510 | 1,03 | Т1 | IIА |
| 59 2-Хлорэтанол | СН2С1СН2ОН | 2,78 | 55 | 5,00 | 16,0 | 160 | 540 | 396 | – | Т2 | IIА |
| 60 Хлорэтен | СН2=СНС1 | 2,15 | –78 | 3,60 | 33,0 | 94 | 610 | 415 | 0,96 | Т2 | IIА |
| 61 Хлорметан | СН3С1 | 1,78 | –24 | 7,60 | 19,0 | 160 | 410 | 625 | 1,00 | Т1 | IIА |
| 62 Метоксихлорметан | СН3ОСН2С1 | 2,78 | –8 | 4,40 | – | 158 | – | 355 | – | Т2 | IIА |
| 63 2-Метил-1-хлорпропан | (СН3)2СНСН2С1 | 3,19 | <–14 | 2,00 | 8,8 | 75 | 340 | 416 | 1,25 | Т2 | IIА |
| 64 2-Метил-2-хлорпропан | (СН3)3СС1 | 3,19 | –21 | – | – | – | – | 541 | 1,40 | Т1 | IIA |
| 65 2-Метил-3-хлорпропен | СН2=С(СН3)СН2С1 | 3,12 | –16 | 2,10 | – | 77 | – | 476 | 1,16 | Т1 | IIA |
| 66 5-Хлор-2-пентанон | СН3СО(СН2)3С1 | 4,16 | 61 | 2,00 | – | 98 | – | 440 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 67 1-Хлорпропан | СН3СН2СН2С1 | 2,70 | –32 | 2,40 | 11,1 | 78 | 365 | 520 | – | Т1 | IIA |
| 68 2-Хлорпропан | (СН3)2СНС1 | 2,70 | –32 | 2,80 | 10,7 | 92 | 350 | 590 | 1,23 | Т1 | IIA |
| 69 Трифторхлорэтен | CF2=CFC1 | 4,01 | – | 28,5 | 35,2 | 1481 | 1830 | 607 | 1,50 | Т1 | IIA |
| 70 1 -Метокси-2,2,2-трифтор- 1 -хлорэтан | СF3СНСlOСН3 | 5,12 | 4 | 8,00 | – | 484 | – | 430 | 2,80 | Т2 | IIA |
| 71 -Хлортолуол | С6Н5СН2С1 | 4,36 | 60 | 1,20 | – | 63 | – | 585 | – | Т1 | IIA |
| 72 Каменноугольный деготь | – | – | 25 | – | – | – | – | 272 | – | Т3 | IIA |
| 73 Коксовый газ (см. 5.1) | – | – | – | 4,00 | 30,0 | – | – | 555 | – | Т1 | IIВ |
| 74 Крезол (смесь изомеров) | СН3С6Н4ОН | 3,73 | 81 | 1,10 | – | 50 | – | 555 | – | Т1 | IIA |
| 75 2-Бутеналь | СН3СН=СНСНО | 2,41 | 13 | 2,10 | 16,0 | 62 | 470 | 280 | 0,81 | Т3 | IIВ |
| 76 Изопропилбензол | С6Н5СН(СН3)2 | 4,13 | 31 | 0,80 | 6,5 | 40 | 328 | 424 | 1,05 | Т2 | IIА |
| 77 Циклобутан |  | 1,93 | – | 1,80 | – | 42 | – | – | – | – | IIА |
| 78 Циклогептан |  | 3,39 | 6 | 1,10 | 6,7 | 44 | 275 | – | – | – | IIА |
| 79 Циклогексан |  | 2,90 | –18 | 1,20 | 8,3 | 40 | 290 | 259 | 0,94 | Т3 | IIА |
| 80 Циклогексанол |  | 3,45 | 61 | 1,20 | 11,1 | 50 | 460 | 300 | – | Т3 | IIА |
| 81 Циклогексанон |  | 3,38 | 43 | 1,00 | 9,4 | 42 | 386 | 419 | 0,98 | Т2 | IIА |
| 82 Циклогексен |  | 2,83 | –17 | 1,20 | – | 41 | – | 244 | – | Т3 | IIА |
| 83 Циклогексиламин |  | 3,42 | 32 | 1,10 | 9,4 | 48 | 372 | 293 | – | Т3 | IIA |
| 84 1,3-Циклопентадиен |  | 2,30 | –50 | 1,70 | 7,7 | 50 | 227 | 465 | 0,99 | Т1 | IIA |
| 85 Циклопентан |  | 2,40 | –37 | 1,40 | – | 41 | – | 320 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 86 Циклопентен |  | 2,30 | –48 | 1,48 | – | 41 | – | 309 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 87 Циклопропан |  | 1,45 | – | 2,40 | 10,4 | 42 | 183 | 498 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 88 Ацетилциклопропан |  | 2,90 | 15 | 1,70 | – | 58 | – | 452 | 0,97 | Т1 | IIA |
| 89 п-Цимол | СН3С6Н4СН(СН3)2 | 4,62 | 47 | 0,70 | 6,5 | 39 | 366 | 436 | – | Т2 | IIA |
| 90 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Доде- кафторгептилметакрилат | СН2=С(СН3)СООСН2(СF2)6Н | 9,93 | 49 | 1,60 | – | 185 | – | 390 | 1,46 | Т2 | IIA |
| 91 Декалин |  | 4,76 | 54 | 0,702) | 4,92) | 40 | 284 | 250 | – | Т3 | IIA |
| 92 Декан (смесь изомеров) | С10Н22 | 4,90 | 46 | 0,70 | 5,6 | 41 | 433 | 201 | 1,05 | Т3 | IIA |
| 93 Дибутиловый эфир | (СН3(СН2)3)2O | 4,48 | 25 | 0,90 | 8,5 | 48 | 460 | 160 | 0,88 | Т4 | IIВ |
| 94 Ди-трет-бутилпероксид | (СН3)3СООС(СН3)3 | 5,00 | –4 | 1,00 | – | 65 | – | 170 | 0,84 | Т4 | IIВ |
| 95 Дихлорбензолы (изомер не указан) | С6Н4С12 | 5,07 | 66 | 2,20 | 9,2 | 134 | 564 | 648 | – | Т1 | IIA |
| 96 3,4-Дихлор-1-бутен | СН2=СНСНС1СН2С1 | 4,31 | 31 | 1,30 | 7,2 | 66 | 368 | 469 | 1,38 | Т1 | IIA |
| 97 1,3-Дихлор-2-бутен | СН3СС1=СНСН2С1 | 4,31 | 27 | – | – | – | – | 469 | 1,31 | Т1 | IIA |
| 119 Диметоксиметан | СН2(ОСН3)2 | 2,60 | –21 | 2,50 | 16,9 | 85 | 535 | 236 | 0,86 | Т3 | IIВ |
| 120 2-(Диметиламино)этанол | (CH3)2NC2H4OH | 3,03 | 39 | – | – | – | – | 220 | – | Т3 | IIA |
| 121 3-(Диметиламино) пропионитрил | (CH3)2NHCH2CH2CN | 3,38 | 50 | 1,57 | – | 62 | – | 317 | 1,14 | Т2 | IIA |
| 122 Диметиловый эфир | (СН3)2О | 1,59 | –42 | 2,70 | 32,0 | 51 | 610 | 240 | 0,84 | Т3 | IIВ |
| 123 N, N-Диметилформамид | HCON(CH3)2 | 2,51 | 58 | 1,80 | 16,0 | 55 | 500 | 440 | 1,08 | Т2 | IIА |
| 124 3,4-Диметилгексан | СН3СН2СН(СНз)СН(СНз)СН2СН3 | 3,87 | 2 | 0,80 | 6,5 | 38 | 310 | 305 | – | Т2 | IIА |
| 125 N, N -Диметилгидразин | (CH3)2NNH2 | 2,07 | 1 | 2,40 | 95 | 60 | 2545 | 240 | 0,85 | Т3 | IIВ |
| 126 1,4-Диметилпиперазин |  | 3,93 | 26 | – | – | – | – | 199 | 1,00 | Т4 | IIА |
| 127 N, N -Диметал-1,3-диа-минопропан | (CH3)2N(CH2)3NH2 | 3,52 | 26 | 1,20 | – | 50 | – | 207 | 0,95 | Т3 | IIА |
| 128 Диметилсульфат | (CH3O)2SO2 | 4,34 | 39 | – | – | – | – | 449 | 1,00 | Т2 | IIА |
| 129 1,4-Диоксан |  | 3,03 | 11 | 1,90 | 22,5 | 74 | 813 | 379 | 0,70 | Т2 | IIВ |
| 130 1,3-Диоксолан |  | 2,55 | –5 | 2,30 | 30,5 | 70 | 935 | 245 | – | Т3 | IIВ |
| 131 Дипентен, необработанный | C10H16 | 4,66 | 42 | 0,75 | 6,1 | 43 | 348 | 237 | 1,18 | Т3 | IIА |
| 132 Дипенгиловый эфир | (СН3(СН2)4)2О | 5,45 | 57 | – | – | – | – | 171 | – | Т4 | – |
| 133 Дипропиламин | (CH3CH2CH2)2NH | 3,48 | 4 | 1,10 | 9,1 | 49 | 376 | 280 | 0,95 | Т3 | IIА |
| 134 Дипропиловый эфир | (С3Н7)2О | 3,53 | <–5 | – | – | – | – | 189 | – | Т4 | IIВ |
| 135 1,2-Эпоксипропен |  | 2,00 | –37 | 1,90 | 37,0 | 49 | 901 | 430 | 0,70 | Т2 | IIВ |
| 136 Этан | СН3СН3 | 1,04 | – | 2,50 | 15,5 | 31 | 194 | 515 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 137 Этантиол | CH3CH2SH | 2,11 | <–20 | 2,80 | 18,0 | 73 | 468 | 295 | 0,90 | Т3 | IIВ |
| 138 Этанол | СН3СН2ОН | 1,59 | 12 | 3,10 | 19,0 | 59 | 359 | 363 | 0,91 | Т2 | IIА |
| 139 2-Этоксиэтанол | СНзСН2ОСН2СН2ОН | 3,10 | 40 | 1,80 | 15,7 | 68 | 593 | 235 | 0,84 | Т3 | IIВ |
| 140 2-Этоксиэтилацетат | СН3СООСН2СН2ОСН2СН3 | 4,72 | 47 | 1,20 | 12,7 | 65 | 642 | 380 | 0,97 | Т2 | IIА |
| 141 2-(2-Этоксиэтокси) этанол | СН3СН2ОСН2СН2ОСН2СН2ОН | 4,62 | 94 | – | – | – | – | 190 | 0,94 | Т4 | IIА |
| 142 Этилацетат | СН3СООСН2СН3 | 3,04 | –4 | 2,20 | 11,0 | 81 | 406 | 446 | 0,99 | Т2 | IIА |
| 143 Этилацетоацетат | СН3СОСН2СООСН2СН3 | 4,50 | 54 | 1,00 | 9,5 | 54 | 519 | 298 | 0,96 | Т3 | IIА |
| 144 Этилакрилат | СН2=СНСООСН2СН3 | 3,45 | 9 | 1,40 | 14,0 | 59 | 588 | 350 | 0,86 | Т2 | IIВ |
| 145 Этиламин | C2H5NH2 | 1,50 | <–20 | 2,68 | 14,9 | 49 | 300 | 380 | 1,20 | Т2 | IIА |
| 146 Этилбензол | СН2СН3С6Н5 | 3,66 | 20 | 1,00 | 7,8 | 44 | 340 | 431 | – | Т2 | IIА |
| 147 Этилбутират | СН3СН2СН2СООС2Н5 | 4,00 | 21 | 1,40 | 9,2 | 66 | 477 | 435 | 0,92 | Т2 | – |
| 148 Этилциклобутан |  | 2,90 | <–16 | 1,20 | 7,7 | 42 | 272 | 212 | – | Т3 | IIА |
| 149 Этшщиклогексан |  | 3,87 | 21 | 0,90 | 6,6 | 42 | 310 | 238 | – | Т3 | IIА |
| 150 Этилциклопентан |  | 3,40 | <5 | 1,05 | 6,8 | 42 | 280 | 262 | – | Т3 | IIА |
| 151 Этен (этилен) | СН2=СН2 | 0,97 | – | 2,30 | 36,0 | 26 | 423 | 425 | 0,65 | Т2 | IIВ |
| 152 1,2-Диаминоэтан (этилен-диамин) | NH2CH2CH2NH2 | 2,07 | 34 | 2,70 | 16,5 | 64 | 396 | 403 | 1,18 | Т2 | IIА |
| 153 Этиленоксид |  | 1,52 | <–18 | 2,60 | 100,0 | 47 | 1848 | 435 | 0,59 | Т2 | IIВ |
| 154 Этилформиат | НСООСН2СН3 | 2,55 | –20 | 2,70 | 16,5 | 87 | 497 | 440 | 0,91 | Т2 | IIA |
| 155 2-Этилгексилацетат | СН3СООСН2СН(С2Н5)С4Н9 | 5,94 | 71 | 0,75 | 6,2 | 53 | 439 | 230 | 0,88 | Т3 | IIВ |
| 156 Этилизобугират | (СН3)2СНСООС2Н3 | 4,00 | 10 | 1,60 | – | 75 | – | 438 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 157 Этилметакрилат | СН2=ССН3СООСН2СН3 | 3,90 | 20 | 1,50 | – | 70 | – | 400 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 158 Метилэтиловый эфир | СН3ОСН2СН3 | 2,10 | – | 2,00 | 10,1 | 50 | 255 | 190 | – | Т4 | IIВ |
| 159 Этилнитрит (см. 5.2) | CH3CH2ONO | 2,60 | – 35 | 3,00 | 50,0 | 94 | 1555 | 95 | 0,96 | Т6 | IIА |
| 160 О-Этилдихлортиофосфат | C2H5OPSC12 | 7,27 | 75 | – | – | – | – | 234 | 1,20 | Т3 | IIА |
| 161 Этилпропилпропеналь (изомер не указан) | C8H14О | 4,34 | 40 | – | – | – | – | 184 | 0,86 | Т4 | IIВ |
| 162 Формальдегид | НСНО | 1,03 | – | 7,00 | 73,0 | 88 | 920 | 424 | 0,57 | Т2 | IIВ |
| 163 Муравьиная кислота | НСООН | 1,60 | 42 | 10,0 | 57,0 | 190 | 1049 | 520 | 1,86 | Т1 | IIА |
| 164 2-Фуральдегид |  | 3,30 | 60 | 2,10 | 19,3 | 85 | 768 | 298 | 0,88 | Т3 | IIВ |
| 165 Фуран |  | 2,30 | <– 20 | 2,30 | 14,3 | 66 | 408 | 390 | 0,68 | Т2 | IIВ |
| 166 Фурфуриловый спирт |  | 3,38 | 61 | 1,80 | 16,3 | 70 | 670 | 370 | 0,80 | Т2 | IIВ |
| 167 1,2, 3-Триметилбензол |  | 4,15 | 51 | 0,80 | 7,0 | – | – | 470 | – | Т1 | IIА |
| 168 Гептан (смесь изомеров) | С7Н16 | 3,46 | –4 | 1,10 | 6,7 | 46 | 281 | 215 | 0,91 | Т3 | IIА |
| 169 1-Гептанол | СН3(СН2)5СН2ОН | 4,03 | 60 | 1,00 | 6,8 | 52 | 353 | 275 | 0,94 | Т3 | IIА |
| 170 2-Гептанон | СН3СО(СН2)4СН3 | 3,94 | 39 | 1,10 | 7,92) | 52,0 | 378 | 320 | – | Т2 | IIA |
| 171 2-Гептен | СН3(СН2)3СН=СНСН3 | 3,40 | –2 | – | – | – | – | 263 | 0,97 | Т3 | IIA |
| 172 Гексан (смесь изомеров) | СН3(СН2)4СН3 | 2,97 | –21 | 1,00 | 8,4 | 35,0 | 290 | 233 | 0,93 | Т3 | IIA |
| 173 1-Гексанол | С6Н0ОН | 3,50 | 63 | 1,20 | – | 51,0 | – | 293 | 0,98 | Т3 | IIA |
| 174 2-Гексанон | СН3СО(СН2)3СН3 | 3,46 | 23 | 1,20 | 8,0 | 50,0 | 336 | 533 | – | Т1 | IIA |
| 175 Водород | Н2 | 0,07 | – | 4,00 | 77,0 | 3,4 | 63 | 510 | 0,28 | Т1 | IIС |
| 176 Водород цианид | HCN | 0,90 | <–20 | 5,40 | 46,0 | 60,0 | 520 | 538 | 0,80 | Т1 | IIВ |
| 177 Диводород сульфид (сероводород) | H2S | 1,19 | – | 4,00 | 45,5 | 57,0 | 650 | 246 | 0,89 | Т3 | IIВ |
| 178 4-Гидрокси-4-метил-2-пентанон | СН3СОСН2С(СН3)2ОН | 4,00 | 58 | 1,80 | 6,9 | 88,0 | 336 | 680 | – | Т1 | IIA |
| 179 Керосин | – | – | 38 | 0,70 | 5,0 | – | – | 210 | – | Т3 | IIA |
| 180 1, 3, 5-Триметилбензол |  | 4,15 | 44 | 0,80 | 7,3 | 40,0 | 365 | 499 | 0,98 | Т1 | IIA |
| 181 Метальдегид | (С2Н4О)4 | 6,10 | 11 | – | – | – | – | 254 | – | Т3 | IIA |
| 182 2-Метилпропеноилхлорид | СН2ССН3СОС1 | 3,60 | 17 | 2,50 | – | 106 | – | 510 | 0,94 | Т1 | IIA |
| 183 Метан (рудничный газ) | СН4 | 0,55 | – | 4,40 | 17,0 | 29 | 113 | 537 | 1,14 | Т1 | I |
| 184 Метан (см. 5.6) | СН4 | – | – | 4,40 | 17,0 | 29 | 113 | 537 | – | Т1 | IIA |
| 185 Метанол | СН3ОН | 1,11 | 11 | 5,50 | 36,0 | 73 | 484 | 386 | 0,92 | Т2 | IIA |
| 186 Метантиол | CH3SH | 1,60 | – | 4,10 | 21,0 | 80 | 420 | 340 | 1,15 | Т2 | IIA |
| 187 2-Метоксиэтанол | СН3ОСН2СН2ОН | 2,63 | 39 | 2,40 | 20,6 | 76 | 650 | 285 | 0,85 | Т3 | IIВ |
| 188 Метилацетат | СН3СООСН3 | 2,56 | –10 | 3,20 | 16,0 | 99 | 475 | 470 | 0,99 | Т1 | IIА |
| 189 Метилацетоацетат | СН3СООСН2СОСН3 | 4,00 | 62 | 1,30 | 14,2 | 62 | 685 | 280 | 0,85 | Т3 | IIВ |
| 190 Метилпропеноат (метил-акрилат) | СН2=СНСООСН3 | 3,00 | –3 | 2,40 | 25,0 | 85 | 903 | 415 | 0,85 | Т2 | IIВ |
| 191 Аминометан (метиламин) | CH3NH2 | 1,00 | –18 | 4,20 | 20,7 | 55 | 270 | 430 | – | Т2 | IIA |
| 192 2-Метилбутан | (СН3)2СНСН2СН3 | 2,50 | –52 | 1,30 | 9,0 | 38 | 290 | 420 | 0,98 | Т2 | IIA |
| 193 2-Метил-2-бутанол | СН3СН2С(ОН)(СН3)2 | 3,03 | 18 | 1,40 | 10,2 | 50 | 374 | 392 | 1,10 | Т2 | IIA |
| 194 3-Метил-1-бутанол | (СН3)2СН(СН2)2ОН | 3,03 | 42 | 1,30 | 10,5 | 47 | 385 | 339 | 1,06 | Т2 | IIA |
| 195 2-Метил-2-бутен | (СН3)2С=СНСН3 | 2,40 | –53 | 1,30 | 6,6 | 37 | 189 | 290 | 0,96 | Т3 | IIA |
| 196 Метилхлорформиат | СН3ООСl | 3,30 | 47 | 7,5 | 26,0 | 293 | 1020 | 475 | 1,20 | Т1 | IIA |
| 197 Метилциклобутан |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IIA |
| 198 Метилциклогексан |  | 3,38 | –4 | 1,15 | 6,7 | 47 | 275 | 258 | – | Т3 | IIA |
| 199 Метилциютогексанол | СН3С6НюОН | 3,93 | 68 | 1,5 | – | 76 | – | 295 | – | Т3 | IIA |
| 200 Метилциклопентадиен (изомеры не указаны) | С6Н8 | 2,76 | <–18 | 1,30 | 7,6 | 43 | 249 | 432 | 0,92 | Т2 | IIA |
| 201 Метилциклопентан |  | 2,90 | <–10 | 1,00 | 8,4 | 35 | 296 | 258 | – | Т3 | IIA |
| 202 Метиленциклобутан |  | 2,35 | –48 | 1,25 | 8,6 | 35 | 239 | 337 | 0,76 | Т2 | IIВ |
| 203 4-Метилентетрагидропиран |  | 3,78 | 2 | 1,50 | – | 60 | – | 255 | 0,89 | Т3 | IIВ |
| 204 2-Метил-1-бутен-3-ин | НС  СС(СН3)СН2 | 2,28 | –54 | 1,40 | – | 38 | – | 272 | 0,78 | Т3 | IIВ |
| 205 Метилформиат | НСООСН3 | 2,07 | –20 | 5,00 | 23,0 | 125 | 580 | 450 | – | Т2 | IIA |
| 206 2-Метилфуран |  | 2,83 | –20 | 1,40 | 9,7 | 47 | 325 | 318 | 0,95 | Т2 | IIA |
| 207 2-Метил-3,5-гексадиен-2-ол | СН2=СНС=СС(ОН)(СН3)2 | 3,79 | 24 | – | – | – | – | 347 | 1,14 | Т2 | IIA |
| 208 Метилизоцианат | CH3NCO | 1,96 | –7 | 5,30 | 26,0 | 123 | 605 | 517 | 1,21 | Т1 | IIА |
| 209 Метилметакрилат | СН3=ССН3СООСН3 | 3,45 | 10 | 1,70 | 12,5 | 71 | 520 | 430 | 0,95 | Т2 | IIA |
| 210 Метил-2-метоксипропинат | СН3СН(СН3О)СООСН3 | 4,06 | 48 | 1,20 | – | 58 | – | 211 | 1,07 | Т3 | IIA |
| 211 4-Метил-2-пентанол | (СН3)2СНСН2СНОНСН3 | 3,50 | 37 | 1,14 | 7,4 | 47 | 338 | 334 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 212 4-Метил-2-пентанон | (СН3)2СНСН2СОСН3 | 3,45 | 16 | 1,20 | 8,0 | 50 | 336 | 460 | 0,98 | Т1 | IIA |
| 213 2-Метил-2-пентеналь | СН3СН2СНС(СН3)СОН | 3,78 | 30 | 1,46 | – | 58 | – | 206 | 0,84 | Т3 | IIВ |
| 214 4-Метил-3-пентен-2-он | (СН3)2ССНСОСН3 | 3,78 | 24 | 1,40 | 7,2 | 61 | 315 | 306 | 0,93 | Т2 | IIA |
| 215 2-Метил-1-пропанол | (СН3)2СНСН2ОН | 2,55 | 28 | 1,70 | 11,4 | 52 | 377 | 408 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 216 2-Метил-1-пропен | (СН3)2С=СН2 | 1,93 | – | 1,60 | 10,0 | 37 | 235 | 465 | 1,00 | Т1 | IIA |
| 217 2-Метилпиридин |  | 3,21 | 27 | 1,20 | – | 45 | – | 533 | 1,08 | Т1 | IIA |
| 218 3-Метилпиридин |  | 3,21 | 39 | 1,40 | 8,1 | 53 | 308 | 537 | 1,14 | Т1 | IIA |
| 219 4-Метилпиридин |  | 3,21 | 43 | 1,10 | 7,8 | 42 | 296 | 534 | 1,12 | Т1 | IIA |
| 220 а-Метилстирол | С6Н5С(СН3)=СН2 | 4,08 | 40 | 0,90 | 6,6 | 44 | 330 | 445 | 0,88 | Т2 | IIВ |
| 221 2-Метил-2-метоксибутан | (СН3)2С(ОСН3)СН2СН3 | 3,50 | <–14 | 1,50 | – | 62 | – | 345 | 1,01 | Т2 | IIA |
| 222 2-Метилтиофен |  | 3,40 | –1 | 1,30 | 6,5 | 52 | 261 | 433 | 1,15 | T2 | IIA |
| 223 2-Метил-5-винилпиридин |  | 4,10 | 61 | – | – | – | – | 520 | 1,30 | T1 | IIA |
| 224 Морфолин |  | 3,00 | 31 | 1,80 | 15,2 | 65 | 550 | 230 | 0,92 | T3 | IIA |
| 225 Нафта | – | 2,50 | <– 18 | 0,90 | 6,0 | – | – | 290 | – | T3 | IIA |
| 226 Нафталин | C10H8 | 4,42 | 77 | 0,90 | 5,9 | 48 | 317 | 528 | – | Tl | IIA |
| 227 Нитробензол | CH3CH2NO2 | 4,25 | 88 | 1,70 | 40,0 | 87 | 2067 | 480 | 0,94 | Tl | IIA |
| 228 Нитроэтан | C2H5NО2 | 2,58 | 27 | 3,40 | – | 107 | – | 410 | 0,87 | T2 | IIB |
| 229 Нитрометан | CH3NО2 | 2,11 | 36 | 7,30 | 63,0 | 187 | 1613 | 415 | 1Д7 | T2 | IIA |
| 230 1-Нитропропан | CH3CH2CH2NО2 | 3,10 | 36 | 2,20 | – | 82 | – | 420 | 0,84 | T2 | IIB |
| 231 Нонан | CH3(CH2)7CH2 | 4,43 | 30 | 0,70 | 5,6 | 37 | 301 | 205 | – | T3 | IIA |
| 232 2,2,3,3,4,4,5,5-Окгафтор-1 , 1 -диметил- 1 -пентанол | H(CF2CF2)2C(CH3)2OH | 8,97 | 61 | – | – | – | – | 465 | 1,50 | Tl | IIA |
| 233 Окганаль | CH3(CH2)6CHO | 4,42 | 52 | 0,90 | – | 51 | – | 197 | – | T4 | IIA |
| 234 Октан | CH3(CH2)6CH3 | 3,93 | 13 | 0,80 | 6,5 | 38 | 311 | 206 | 0,94 | T3 | IIA |
| 235 1-Окганол | CH3(CH2)6CH2OH | 4,50 | 81 | 0,90 | 7,4 | 49 | 385 | 270 | 1,05 | T3 | IIA |
| 236 Октен (смесь изомеров) | C8H16 | 3,66 | 18 | 1,10 | 5,9 | 50 | 270 | 264 | 0,95 | T3 | IIA |
| 237 Параформалвдегид | poly(CH2О) | – | 70 | 7,00 | 73,0 | – | – | 380 | 0,57 | T2 | IIB |
| 238 1,3-Пентадиен | CH2=CH–CH=CH–CH3 | 2,34 | –53 | 1,20 | 9,4 | 35 | 261 | 361 | 0,97 | T2 | IIA |
| 239 Пентан (смесь изомеров) | C5H12 | 2,48 | –40 | 1,40 | 7,8 | 42 | 236 | 258 | 0,93 | T3 | IIA |
| 240 2,4-Пентандион | СН3СОСН2СОСН3 | 3,50 | 34 | 1,70 | – | 71 | – | 340 | 0,96 | Т2 | IIA |
| 241 1-Пентанол | СН3(СН2)зСН2ОН | 3,03 | 38 | 1,06 | 10,5 | 36 | 385 | 298 | 1,30 | Т3 | IIA |
| 242 Пентанол (смесь изомеров) | С5Н11ОН | 3,04 | 34 | 1,20 | 10,5 | 44 | 388 | 300 | 1,02 | Т3 | IIA |
| 243 3-Пентанон | (СН3СН2)2СО | 3,00 | 12 | 1,60 | – | 58 | – | 445 | 0,90 | Т2 | IIA |
| 244 Пентилацетат | СН3СОО–(СН2)4–СН3 | 4,48 | 25 | 1,00 | 7,1 | 55 | 387 | 290 | 1,05 | Т3 | IIA |
| 245 Нефть | – | 2,80 | <–20 | 1,20 | 8,0 | – | – | 223– 375 | – | Т2 | IIА |
| 246 Фенол | С6Н5ОН | 3,24 | 75 | 1,30 | 9,5 | 50 | 370 | 595 | – | Т1 | IIA |
| 247 Этинилбензол (фенил-ацетилен) | С6Н5С  СН | 3,52 | 30 | – | – | – | – | 420 | 0,86 | Т2 | IIВ |
| 248 Пропан | СН3СН2СН3 | 1,56 | –104 | 1,70 | 10,9 | 31 | 200 | 470 | 0,92 | Т1 | IIA |
| 249 1-Пропанол | СН3СН2СН2ОН | 2,07 | 22 | 2,20 | 17,5 | 55 | 353 | 371 | 0,89 | Т2 | IIВ |
| 250 2-Пропанол | (СН3)2СНОН | 2,07 | 14 | 2,00 | 12,7 | 50 | 320 | 425 | 1,00 | Т2 | IIA |
| 251 Пропен | СН2=СНСН3 | 1,50 | – | 2,00 | 11,0 | 35 | 194 | 455 | 0,91 | Т1 | IIA |
| 252 Пропионовая кислота | СН3СН2СООН | 2,55 | 52 | 3,1 | 12,9 | 102 | 427 | 435 | 1,10 | Т2 | IIА |
| 253 Пропаналь | С2Н5СНО | 2,00 | <–26 | 2,00 | – | 47 | – | 188 | 0,86 | Т4 | IIВ |
| 254 Пропилацетат | СН3СООСН2СН2СН3 | 3,50 | 10 | 1,70 | 10,0 | 70 | 460 | 430 | 1,04 | Т2 | IIА |
| 255 Изопропилацетат | СН3СООСН(СН3)2 | 3,51 | 4 | 1,80 | 11,1 | 75 | 506 | 440 | 1,16 | Т1 | IIА |
| 256 Пропиламин | CH3(CH2)2NH2 | 2,04 | –37 | 2,00 | 10,4 | 49 | 258 | 318 | 1,13 | Т2 | IIA |
| 257 Изопропиламин | (CH3)2CHNH2 | 2,03 | –37 | 2,30 | 10,4 | 55 | 274 | 340 | 1,05 | Т2 | IIА |
| 258 Изопропилхлорацетат | С1СН2СООСH(СН3)2 | 4,71 | 42 | 1,60 | – | 89 | – | 426 | 1,24 | Т2 | IIА |
| 259 Изопропилформиат | НСООСН(СН3)2 | 3,03 | –8 | – | – | – | – | 440 | 1,10 | Т2 | IIА |
| 260 2-Изопропил-5- метил-2-гексеналь | (СН3)2СН–С(СНО)СНСН2СН(СН3)2 | 5,31 | 41 | 3,05 | – | 192 | – | 188 | >1,00 | T4 | IIA |
| 261 Изопропилнитрат | (CH3)2CHONO2 | – | 11 | 2,00 | 100,0 | 75 | 3738 | 175 | – | T4 | IIB |
| 262 Пропин | СН3С  СН | 1,38 | – | 1,70 | 16,8 | 28 | 280 | – | – | – | IIB |
| 263 2- Пропин- 1-ол | НС  ССН2ОН | 1,89 | 33 | 2,403) | – | 55 | – | 346 | 0,58 | T2 | IIB |
| 264 Пиридин | C5H5N | 2,73 | 17 | 1,70 | 12,0 | 56 | 398 | 550 | – | Tl | IIA |
| 265 Стирол | С6Н5СН=СН2 | 3,60 | 30 | 1,10 | 8,0 | 48 | 350 | 490 | – | Tl | IIA |
| 266 1,1-Диметил-2,2,3,3- тетрафтор- 1-пропанол | HCF2CF2C(CH3)2OH | 5,51 | 35 | – | – | – | – | 447 | 1,42 | T2 | IIA |
| 267 Тетрафторэтен | CF2=CF2 | 3,40 | – | 10,00 | 59,0 | 420 | 2245 | 190 | 0,60 | T4 | IIB |
| 268 1,1,2,2-Тетрафторэто-ксибензол | C6H5OCF2CF2H | 6,70 | 47 | 1,60 | – | 126 | – | 483 | 1,22 | Tl | IIA |
| 269 2,2,3,3-Тетрафтор-1-пропанол | HCF2CF2CH2OH | 4,55 | 43 | – | – | – | – | 437 | 1,90 | T2 | IIA |
| 270 2,2,3,3-Тетрафторпро-пилакрилат | CH2=CHCOOCH2CF2CF2H | 6,41 | 45 | 2,40 | – | 182 | – | 357 | 1,18 | T2 | IIA |
| 271 2,2,3, 3-Тетрафторпро-пилметакрилат | CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H | 6,90 | 46 | 1,90 | – | 155 | – | 389 | 1,18 | T2 | IIA |
| 272 Тетрагидрофуран |  | 2,49 | –20 | 1,50 | 12,4 | 46 | 370 | 224 | 0,87 | T3 | IIB |
| 273 2-Тетрагидрофурил-метанол |  | 3,52 | 70 | 1,50 | 9,7 | 64 | 416 | 280 | 0,85 | T3 | IIB |
| 274 Тетрагидротиофен |  | 3,04 | 13 | 1,10 | 12,3 | 42 | 450 | 200 | 0,99 | T4 | IIA |
| 275 N, N, N', N' -Тетраметил-диаминометан | (CH3)2NCH2N(CH3)2 | 3,50 | –14 | 1,61 | – | 67 | – | 180 | 1,06 | Т4 | IIA |
| 276 Тиофен |  | 2,90 | –9 | 1,50 | 12,5 | 50 | 420 | 395 | 0,91 | Т2 | IIA |
| 277 Толуол | С6Н5СН3 | 3,20 | 4 | 1,10 | 7,8 | 42 | 300 | 535 | – | Т1 | IIA |
| 278 1,1,3-Триэтоксибутан | (СН3СН2О)2СНСН2СН(СН3СН2О)СН3 | 6,56 | 52 | 0,78 | 5,8 | 60 | 451 | 165 | 0,95 | Т4 | IIA |
| 279 Триэтиламин | (CH3CH2)3N | 3,50 | –12 | 1,20 | 8,0 | 51 | 339 | 310 | – | Т2 | IIA |
| 280 1,1,1-Трифторэтан | CF3CH3 | 2,90 | – | 9,20 | 18,4 | 345 | 690 | 714 | >2,00 | Т1 | IIA |
| 281 2,2,2-Трифторэтанол | CF3CH2OH | 3,45 | 30 | 10,74) | 28,8 | 350 | 1195 | 463 | 3,00 | Т1 | IIA |
| 282 Трифторэтен | CF2=CFH | 2,83 | – | 15,30 | 27,0 | 502 | 904 | 319 | 1,40 | Т2 | IIA |
| 283 3,3,3-Трифтор-1-пропен | CF3CH=CH2 | 3,31 | – | 4,70 | 13,5 | 184 | 580 | 490 | 1,75 | Т1 | IIA |
| 284 Триметиламин | (CH3)3N | 2,04 | – | 2,00 | 12,0 | 50 | 297 | 190 | 1,05 | Т4 | IIA |
| 285 4,4,5-Триметил-1,3-дио-ксан |  | 4,48 | 35 | – | – | – | – | 284 | 0,90 | Т3 | IIA |
| 286 2,2,4-Триметилпентан | (СН3)2СНСН2С(СН3)3 | 3,90 | – 4 | 1,00 | 6,00 | 47 | 284 | 411 | 1,04 | Т2 | IIA |
| 287 2,4,6-Триметил- 1,3,5-триоксан |  | 4,56 | 27 | 1,30 | 17,0 | 72 | 1003 | 235 | 1,01 | Т3 | IIA |
| 288 1,3,5-Триоксан |  | 3,11 | 45 | 3,20 | 29,0 | 121 | 1096 | 410 | 0,75 | Т2 | ПВ |
| 289 Скипидар | – | – | 35,0 | 0,80 | – | – | – | 254 | – | Т3 | IIA |
| 290 3-Метилбутаналь | (СН3)2СНСН2СНО | 2,97 | –12,0 | 7,57 | – | 60 | – | 207 | 0,98 | Т3 | IIA |
| 291 Винилацетат | СН3СООСН=СН2 | 3,00 | –8,0 | 2,60 | 13,4 | 93 | 478 | 385 | 0,94 | Т2 | IIA |
| 292 Винилциклогексен (изомер не указан) | СН2СНС6Н9 | 3,72 | 15,0 | 0,80 | – | 35 | – | 257 | 0,96 | Т3 | IIA |
| 293 1,1 -Дихлорэтан | СН2=СС12 | 3,40 | –18,0 | 5,60 | 16,0 | 242 | 645 | 440 | 3,91 | Т2 | IIA |
| 294 2-Винилоксиэтанол | СН2=СН-ОСН2СН2ОН | 3,04 | 52,0 | – | – | – | – | 250 | 0,86 | Т3 | IIВ |
| 295 2-Винилпиридин |  | 3,62 | 35,0 | 1,20 | – | 51 | – | 482 | 0,96 | Т1 | IIA |
| 296 4-Винилпиридин |  | 3,62 | 43,0 | 1,10 | – | 47 | – | 473 | 0,95 | Т1 | IIA |
| 297 Водяной газ | – | – | 1,2 | 6,90 | 69,5 | – | – | – | – | Т1 | IIС |
| 298 Ксилол | С6Н4(СН3)2 | 3,66 | 30,0 | 1,00 | 7,6 | 44 | 335 | 464 | 1,09 | Т1 | IIA |
| 299 Ксилидин | C6H3(CH3)2NH2 | 4,17 | 96,0 | 1,00 | 7,0 | 50 | 355 | 370 | – | Т2 | – |
| 1) при t = 100 °С; 2) при t = 121 °С; 3) при t = 50 °С; 4) при t = 85 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Методы определения показателей пожаровзрывоопасности и терминология – по ГОСТ 12.1.044, ГОСТР 51330.2, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11

4 Определение характеристик взрывоопасных смесей

4.1 Определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) Стандартный метод определения БЭМЗ по ГОСТ Р 51330.2 основан на использовании взрывной камеры объемом 20 см3 с длиной фланцев 25 мм и встроенным искрообразующим устройством, расположенным на расстоянии 14 мм от внутренней кромки фланцев. Этот метод дает такой же результат, как при использовании взрывной камеры объемом 8000 см3 для всех химических соединений, кроме сероуглерода (см. 5.4).

4.2 Категория взрывоопасности смеси (группа взрывозащищенного электрооборудования) Категорию взрывоопасности смеси определяют по значению БЭМЗ или по соотношению минимальных токов воспламенения (МТБ) по ГОСТР 51330.11, за исключением случаев, когда значение БЭМЗ не указано. В таких случаях категорию взрывоопасности определяют по химическому сходству соединений.

4.3 Концентрационные пределы распространения пламени

Метод определения концентрационных пределов распространения пламени по ГОСТ 12.1.044.

Значения концентрационных пределов распространения пламени приведены в таблице 1 (в графе нижних пределов – меньшие из известных, а в графе верхних пределов – большие из известных).

Если температура воспламенения высокая, то соединение не образует горючую паровоздушную смесь при нормальной температуре окружающей среды. Для таких соединений в настоящем стандарте приведены концентрационные пределы распространения пламени, определенные при достаточно высокой температуре, чтобы пар образовал горючую смесь с воздухом.

4.4 Температура вспышки

Метод определения температуры вспышки – по ГОСТ 12.1.044.

Значения температуры вспышки, приведенные в настоящем стандарте, получены измерением в “закрытом тигле”.

Символ < означает, что температура вспышки меньше указанного значения (в градусах Цельсия).

4.5 Группа взрывоопасных смесей

Метод определения группы взрывоопасных смесей – по ГОСТ Р 51330.5. Температурный класс электрооборудования – по ГОСТ Р 51330.0

4.6 Минимальный ток воспламенения

Для определения минимального тока воспламенения применяют устройство, указанное в ГОСТ Р 51330.4.

Минимальный ток воспламенения определяют в цепи постоянного тока с напряжением 24 В, индуктивностью 95 мГн с использованием унифицированного искрообразующего механизма – по ГОСТ Р 51330.4.

Минимальные токи воспламенения некоторых химических соединений приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальные токи воспламенения

| Номер газа или пара (по таблице 1) | Газ или пар | Значение минимального тока воспламенения, мА |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ацетилен | 24 |
| 27 | 1,3-Бутадиен | 65 |
| 28 | Бутан | 80 |
| 52 | Углерод оксид насыщенный при 18 °С | 90 |
| 107 | Диэтиловый эфир | 75 |
| 136 | Этан | 70 |
| 138 | Этанол | 75 |
| 151 | Этен (этилен) | 45 |
| 153 | Этиленоксид | 40 |
| 168 | Гептан (смесь изомеров) | 75 |
| 172 | Гексан (смесь изомеров) | 75 |
| 175 | Водород | 21 |
| 183 | Метан (рудничный газ) | 85 |
| 185 | Метанол | 70 |
| 239 | Пентан (смесь изомеров) | 73 |
| 248 | Пропан | 70 |

4.7 Температура самовоспламенения

Метод определения температуры самовоспламенения, в соответствии с которой устанавливается группа взрывоопасной смеси, – по ГОСТ Р 51330.5.

Значения температур самовоспламенения для химических соединений приведены в таблице 1.

Для химических соединений, не включенных в таблицу 1, должны использоваться значения, полученные для этих химических соединений на стандартном устройстве, указанном в ГОСТ Р 51330.5.

Примечание – Описание устройства, принятого в качестве стандартного, и значения температур самовоспламенения для некоторых химических соединений приведены в ГОСТ Р 51330.5.

5 Данные по отдельным газам и парам

5.1 Коксовый газ [73] *

___________
* Здесь и далее в квадратных скобках приводится порядковый номер газа или пара согласно таблице 1.

Коксовый газ – смесь водорода, окиси (оксида) углерода и метана. Если значение БЭМЗ многокомпонентной смеси, содержащей в качестве горючих компонентов водород, окись (оксид) углерода и метан, составляет более 0,5мм, должно применяться взрывозащищенное электрооборудование группы IIБ; если значение БЭМЗ равно или менее 0,5 мм, должно применяться электрооборудование группы IIС – по ГОСТР51330.11.

Примечание – Если содержание горючих компонентов в коксовом газе не определено, рекомендуется использовать электрооборудование группы IIС по ГОСТ Р 51330.11

5.2 Этил нитрит [159]

Температура самовоспламенения этилнитрита составляет 95 °С; при более высокой температуре газ подвергается взрывному разложению.

Примечание – Этилнитрит не следует путать с его изомером – нитроэтаном.

5.3 Ацетилен [7]

Значение БЭМЗ для ацетилена при отсутствии сажи во внутренней взрывной камере равно 0,37мм. При взрыве во внутренней взрывной камере обогащенной смеси ацетилена с воздухом при наличии сажи воспламенение может передаваться через более узкий зазор. Для ацетилена должно применяться электрооборудование группы IIС – по ГОСТ Р 51330.11.

5.4 Сероуглерод [51]

Значение БЭМЗ для сероуглерода зависит от объема внутренней взрывной камеры. Если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 20 см3 его значение равно 0,34мм, если определение БЭМЗ проводят во взрывной камере объемом 8000 см3 его значение равно 0,20 мм. Для сероуглерода должно применяться электрооборудование группы НС – по ГОСТ Р 51330.11.

5.5 Углерод оксид насыщенный при 18 °С [52]

Наименьшее значение БЭМЗ (0,65 мм) для окиси (оксида) углерода получено при нормальной температуре в смеси с насыщенным влагой воздухом при молярном отношении окиси углерода и воды около 7. При этих условиях в присутствии окиси углерода должно применяться электрооборудование группы IIВ – по ГОСТ Р 51330.11. Присутствие малых количеств углеводородов в смеси окиси углерода с воздухом снижает значение БЭМЗ. Для этих условий должно применяться электрооборудование группы IIВ – по ГОСТ Р 51330.11.

5.6 Метан [184]

Промышленный метан, например природный газ, относится к категории взрывоопасное IIА – по ГОСТ Р 51330.11, если он не содержит более 15 % водорода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Библиография

[1] HIFEX: База данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Москва, 1999 г.

УДК 621.3.002.5:006.354 ОКС 29.260.20 Е02 ОКСТУ 3402

Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, газы, горючие пары, смеси взрывоопасные, характеристики взрывоопасных смесей, температура самовоспламенения