- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

Часть 12

Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам

ГОСТ Р 51330.11-99

(МЭК 60079-12-78)

- Explosionprotected electrical apparatus.
Part 12. Classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents

Дата введения 2001–01–01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов по взрывозащищенному электрооборудованию Центра сертификации “СТВ” и Испытательного центра промышленной продукции РФЯЦ-ВНИИЭФ

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 “Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование”

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16 декабря 1999 г. № 526-ст

3 Стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60079-12–-78 “Электрооборудование Взрывозащищенное Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным максимальным экспериментальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам” с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ Февраль 2003 г.

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на Взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 “Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование” на основе применения международных стандартов на Взрывозащищенное электрооборудование.

В стандарт наряду с требованиями МЭК 60079-12–78 включены дополнения, разъясняющие и (или) конкретизирующие отдельные положения МЭК 60079-12–78 с учетом сложившейся в России практики. В частности, приложение А дополняет таблицы 1 – 3 МЭК 60079-12–78 взрывоопасными смесями, классифицированными в соответствии с системой, используемой в промышленности Российской Федерации. Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте курсивом.

Приложение Б содержит отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12–78.

В стандарте сохранена нумерация разделов, пунктов, установленная МЭК 60079-12–78.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию наиболее часто применяемых взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ) и минимальным воспламеняющим токам.

Стандарт содержит указания по испытаниям, которые следует проводить для классификации газов или паров, не приведенных в стандарте, а также по выбору соответствующей группы или подгруппы электрооборудования с взрывозащитой вида “взрывонепроницаемая оболочка” или “искробезопасная электрическая цепь” в зависимости от газа или пара, в среде которого оно применяется.

1.1 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51330.2–99 (МЭК 60079- 1А– 75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида “взрывонепроницаемая оболочка”. Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора

ГОСТ Р 51330.4–99 (МЭК 60079-3–90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность

2 Классификация газов и паров

2.1 Классификация согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ)

Для электрооборудования с взрывозащитой вида “взрывонепроницаемая оболочка” газы и пары классифицируют согласно БЭМЗ. Метод определения БЭМЗ – по ГОСТ Р 51330.2. Для предварительной классификации можно использовать результаты определения БЭМЗ, проводимые в сферической камере объемом 8 дм3 с поджиганием вблизи фланцевого зазора.

Группы электрооборудования (категории взрывоопасности газа, пара):

I – для использования в подземных горных выработках (метан подземных выработок*);

II – для применения в других отраслях промышленности (газы и пары, кроме метана подземных выработок).

____________
*Под метаном подземных выработок следует понимать рудничный газ, в котором, кроме метана, содержатся газообразные углеводороды – гомологи C2–C5 в количествах, не превышающих 0,1 объемных долей, а водорода в пробах газа из шпуров сразу после бурения – не более 0,002 объемной доли от общего объема горючих газов

Установлены следующие категории взрывоопасное газов и паров (подгруппы электрооборудования группы II) в зависимости от БЭМЗ: IIA - БЭМЗ  0,9 мм; ПВ – БЭМЗ более 0,5 мм, но менее 0,9 мм; ПС - БЭМЗ  0,5 мм. Примечание – БЭМЗ применяется (или корректируется к) при температуре 20 °С.

2.2 Классификация согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ)

Для электрооборудования с взрывозащитой вида “искробезопасная электрическая цепь” газы и пары классифицируют согласно соотношению их минимальных воспламеняющих токов к минимальному воспламеняющему току лабораторного метана.

Стандартный метод определения соотношения МВТ должен основываться на использовании оборудования, описанного в ГОСТ Р 51330.4. Если определения соотношения МВТ проводят на другом оборудовании, их результаты можно принимать лишь условно (в качестве предварительных).

Группы электрооборудования (категории взрывоопасности газа, пара):

I – для использования в подземных горных выработках (метан подземных выработок);

II – для применения в других отраслях промышленности (газы и пары, кроме метана подземных выработок).

Установлены следующие категории взрывоопасности газов и паров (подгруппы электрооборудования группы II) в зависимости от соотношения МВТ: ПА – соотношение МВТ более 0,8; ПВ – соотношение МВТ от 0,45 до 0,8 включ.; ПС – соотношение МВТ менее 0,45.

2.3 Классификация согласно БЭМЗ и МВТ

Для классификации большинства газов и паров достаточно использовать только или БЭМЗ, или соотношение МВТ.

Одного критерия достаточно, когда:

- для категории ПА-БЭМЗ превышает 0,9 мм или соотношение МВТ превышает 0,9;

- для категории ПВ-БЭМЗ от 0,55 до 0,9 мм или соотношение МВТ от 0,5 до 0,8;

- для категории НС-БЭМЗ меньше 0,5 мм или соотношение МВТ меньше 0,45. Необходимо определять как БЭМЗ, так и соотношения МВТ, когда известны только:

- соотношения МВТ, и они находятся в диапазоне 0,8–0,9 (тогда для классификации газа или пара требуется определение БЭМЗ);

- соотношения МВТ, и они находятся в диапазоне 0,45–0,5 (тогда для классификации газа или пара требуется определение БЭМЗ);

- БЭМЗ, и его значение находится в диапазоне 0,5–0,55 мм (тогда для классификации газа или пара требуется определение соотношения МВТ).

2.4 Классификация согласно сходству химической структуры

Когда газ или пар является членом некоторого гомологического ряда соединений, категория газа или пара может быть определена условно (предварительно) по результатам классификации других членов этого ряда с более низкой молекулярной массой. Следует соблюдать осторожность при использовании результатов такой классификации.

2.5 Классификация смесей газов

Классификацию смесей газов, не указанных в таблицах 1–3, следует осуществлять только после специального определения БЭМЗ или соотношения МВТ.

3 Таблицы газов

Приведенная ниже классификация газов (паров) позволяет выбрать группу электрооборудования, которое должно применяться в среде той или иной газовоздушной смеси во избежание ее воспламенения. Следует иметь в виду, что некоторые из приведенных в таблицах 1–3 веществ, например этилнитрат, относительно неустойчивы и склонны к саморазложению.

Перечень взрывоопасных смесей в таблицах 1–3 не является исчерпывающим. В приложении А приведен дополнительный перечень взрывоопасных смесей, классифицированных на национальном уровне и применяющихся в промышленности Российской Федерации. В таблицы 1–3 включены все изомеры соединений.

Буквы в графе “Метод классификации” означают:

а – классифицировано по БЭМЗ;

b – классифицировано по соотношению МВТ;

с – классифицировано как по БЭМЗ, так и по соотношению МВТ;

d – классифицировано согласно сходству химической структуры (предварительная классификация).

Таблица 1 – Взрывоопасные смеси категории IIА

| Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь | Химическая формула | Метод классификации |
| --- | --- | --- |
| 1 Углеводороды |  |  |
| 1.1 Алканы |  |  |
| Метан* | СН4 | с |
| Этан | С2Н6 | с |
| Пропан | С3Н8 | с |
| Бутан | С4Н10 | с |
| Пентан | С5Н12 | с |
| Гексан | С6Н14 | с |
| Гептан | с7н16 | с |
| Октан | С8H18 | а |
| Нонан | С9Н20 | d |
| Декан | С10Н22 | а |
| Циклобутан |  | d |
| Циклопентан |  | а |
| Циклогексан |  | с |
| Циклогептап |  | d |
| Метилциклобутан |  | d |
| Метилциклопентан |  | d |
| Метилциклогексан |  | d |
| Этилциклобутан |  | d |
| Этилциклопентан |  | d |
| Этилциклогексан |  | d |
| Декагидронафталин |  | d |
| 1.2 Алкены |  |  |
| Пропилен | С2Н4=СН2 | a |
| 1.3 Ароматические углеводороды |  |  |
| Стирол | С6Н5СН=СН2 | b |
| Изопропилбензол (метилстирол) | С6Н5С(СН3)=СН2 | a |
| 1.4 Углеводороды бензольного ряда |  |  |
| Бензол | С6Н6 | с |
| Толуол | С6Н5СН3 | d |
| * Метан с незначительным количеством примесей (лабораторный метан). |  |  |
| Ксилол | С6Н4(СН3)2 | а |
| Этил бензол | С6Н5С2Н5 | d |
| Триметилбензол | С6Н3(СН3)3 | d |
| Нафталин | С10Н8 | d |
| Кумол | С6Н5СН(СН3)2 | d |
| Цимол | (СН3)2СН С6Н4СН3 | d |
| 1.5 Смешанные углеводороды |  |  |
| Метан промышленный* | – | а (расчетное) |
| Скипидар | – | d |
| Лигроин нефтяной | – | d |
| Лигроин угольный | – | d |
| Нефть (включая моторные топлива) | – | D |
| Сольвент нефтяной | – | D |
| Мазут (топочное масло) | – | D |
| Керосин | – | D |
| Дизельное топливо | – | D |
| Бензин | – | A |
| 2 Соединения, содержащие кислород |  |  |
| 2.1 Оксиды (включая эфиры) |  |  |
| Оксид углерода** | СО | С |
| Дипропиловый эфир | (С3Н7)2О | A |
| 2.2 Спирты и фенолы |  |  |
| Метиловый спирт | СН3ОН | С |
| Этиловый спирт | С2Н5ОН | С |
| Пропиловый спирт | С3Н7ОН | С |
| Бутиловый спирт | С4Н9ОН | A |
| Амиловый спирт | С5Н11ОН | A |
| Гексиловый спирт | С6Н13ОН | A |
| Гептиловый спирт | С7Н15ОН | D |
| Октиловый спирт | С8Н17ОН | d |
| Нониловый спирт | C9H19OH | d |
| Циклогексанол |  | d |
| Метилциклоексанол |  | d |
| Фенол | С6Н5ОН | d |
| Крезол | СН3С6Н4ОН | d |
| Диацетоновый спирт | (СН3)2С(ОН)СН2СО СН3 | d |
| 2.3 Альдегиды |  |  |
| Ацетальдегад | СН3СНО | a |
| Метальдегид | (СН3СНО)n | d |
| 2.4 Кетоны |  |  |
| Ацетон | (СН3)2СО | с |
| Этилметилкетон | С2Н5СО СН3 | с |
| Пропилметилкетон | С3Н7СО СН3 | a |
| Бутилмети нкетон | С4Н9СО СН3 | a |
| Амилметилкетон | С5Н11СО СН3 | d |
| Ацетил ацетон | СН3СО СН2СО СН3 | a |
| Циклогексанон | СН2(СН2)4СО | a |
| 2.5 Эфиры |  |  |
| Метилформиат | Н СОО СН3 | a |
| Этилформиат | Н СОО С2Н5 | a |
| Метилацетат | СН3СОО СН3 | с |
| Этилацетат | СН3СОО С2Н5 | a |
| *Метан (промышленный) включает смеси метана, содержащие до 15 % водорода **Оксид углерода может включать такое количество влаги, которого достаточно для насыщения смеси оксид углерода – воздух при нормальной температуре окружающей среды |  |  |
| Пропил ацетат | СН3СОО С3Н7 | a |
| Бутил ацетат | СН3СОО С4Н9 | с |
| Амилацетат | СН3СОО С5Н11 | d |
| Метилметакрилат | СН2=С(СН3)СОО СН3 | a |
| Этилметакрилат | СН2=С(СН3)СОО С2Н5 | d |
| Винилацетат | СН3СООСН=СН2 | a |
| Этилацетоацетат | СН3СОСН2СООС2Н5 | a |
| 2.6 Кислоты |  |  |
| Уксусная кислота | СН3СООН | b |
| 3 Соединения, содержащие галогены |  |  |
| 3.1 Соединения без кислорода |  |  |
| Метил хлористый | СН3С1 | a |
| Этил хлористый | С2Н5С1 | b |
| Этил бромистый | С2Н5Вг | d |
| Пропил хлористый | С3Н7С1 | a |
| Бутил хлористый | С4Н9С1 | a |
| Бутил бромистый | С4Н9Вг | d |
| Дихлорэтан | С2Н4С12 | a |
| Дихлорпропан | С3Н6С12 | d |
| Хлорбензол | С6Н5С1 | d |
| Бензил хлористый | С6Н5СНС1 | d |
| Дихлорбензол | С6Н4С12 | d |
| Аллил хлористый | СН2=СНСН2С1 | b |
| Дихлорэтилен | СНС1=СНС1 | a |
| Этилен хлористый | СН2=СНС1 | с |
| Бензотрифторид | C6H5CF3 | a |
| Дихлорметан | СН2С12 | d |
| 3.2 Соединения с кислородом |  |  |
| Ацетил хлористый | СН3СОС1 | d |
| Хлорэтиловый спирт | СН2С1СН2ОН | d |
| 4 Соединения, содержащие серу |  |  |
| Этилмеркаптан | C2H5SH | с |
| Пропилмеркаптан | C3H7SH | а (расчетное) |
| Тиофен |  | d |
| Тетрагидротиофен |  | a |
| 5 Соединения, содержащие азот |  |  |
| Аммиак | NH3 | a |
| Ацетонитрил | CH3CN | a |
| Этилнитрит | CH3CH2ONO | a |
| Нитрометан | CH2NO2 | d |
| Нитроэтан | C2H5NO2 | d |
| 5.1 Амины |  |  |
| Метиламин | CH3NH2 | a |
| Диэтиламин | (CH3)2NH | a |
| Триметиламин | (CH3)3N | a |
| Диэтиламин | (C2H5)2NH | d |
| Триэтиламин | (C2H5)3N | d |
| Пропил амин | C3H7NH2 | d |
| Бутиламин | C4H9NH2 | с |
| Циклогексиламин |  | d |
| Моноэтаноламин | NH2CH2CH2OH | d |
| 2-Диэтиламиноэтанол | (C2H5)2NCH2CH2OH | d |
| Диаминоэтан | NH2CH2CH2NH2 | a |
| Анилин | C6H5NH2 | d |
| NN-Диметил анилин | C6H5N(CH3)2 | d |
| Фенамин | C6H5CH2CH(NH2)CH3 | d |
| Толуидин | CH3C6H4NH2 | d |
| Пиридин | C5H5N | d |

Таблица 2 – Взрывоопасные смеси категории ПВ

| Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь | Химическая формула | Метод классификации |
| --- | --- | --- |
| 1 Углеводороды |  |  |
| Аллилен | СН3С=СН | b |
| Этилен | С2Н4 | с |
| Циклопропан |  | b |
| 1,3-Бугадиен | СН2=СНСН=СН2 | с |
| 2 Соединения, содержащие азот |  |  |
| Акрилонитрил | CH2=CHCN | c |
| Изопропилнитрат | (CH3)2CHONО2 | b |
| Цианистый водород | HCN | a |
| 3 Соединения, содержащие кислород |  |  |
| Диметиловый эфир | (СН3)2О | c |
| Этилметиловый эфир | СН3ОС2Н5 | d |
| Диэтиловый эфир | (С2Н5)2О | c |
| Дибутиловый эфир | (С4H9)2О | c |
| Оксид этилена |  | c |
| Оксид пропилена |  | c |
| 1,3-Диоксалан |  | d |
| 1,4-Диоксан |  | a |
| 1,3,5-Триоксан |  | b |
| Бутилгликоль | НОСН2СООС4Н9 | a |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт |  | d |
| Метилакрилат | СН2=СНСООСН3 | a |
| Этилакрилат | СН2=СНСООС2Н5 | a |
| Фуран |  | a |
| Кротоновый альдегид | СН3СН=СНСНО | a |
| Акролеин | СН2=СНСНО | a (расчетное) |
| Тетрагидрофуран |  | a |
| 4 Смеси |  |  |
| Коксовый газ | – | d |
| 5 Соединения, содержащие галогены |  |  |
| Тетрафторэтилен | C2F4 | а |
| Этилхлоргидрин | ОСН2СНСН2С1 | а |

Таблица 3 – Взрывоопасные смеси категории IIС

| Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь | Химическая формула | Метод классификации |
| --- | --- | --- |
| Водород | Н2 | с |
| Ацетилен | С2Н2 | c |
| Сероуглерод | CS2 | c |
| Этилнитрат | C2H5ONO2 | с |

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Дополнительный перечень взрывоопасных смесей, применяющихся в промышленном производстве Российской Федерации

| Категория взрывоопасности смеси | Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь |
| --- | --- |
| IIA | Бутил хлористый третичный |
|  | Винил хлористый, винилиден хлористый, 2-винилпиридин, 4-винилпиридин |
|  | Газовая смесь (10 % водорода + 90 % аргона), -гидротетрафторэтоксибензол 1,1-диметил-5-гидроперфторамшовый спирт, 3,4-дихлорбутен-1; 1,3-дихлорбутен-2; 1,2-дихлорпропан, дициклопентадиен, доменный газ |
|  | Изобутилен, изобутан, изопропилацетат, изопропилформиат |
|  | Кислота уксусная |
|  | Лак сланцевый пиролизный ЛСП-1 |
|  | Металлилхлорид, 2-метил-5-винилпиридин, метилизоцианат, 2-метилпиридин, 3-метшпиридин, 4-метилпиридин, -метилстирол, метил хлористый, метилхлорформиат, метшциклопропилкетон, метилэтилкетон |
|  | Псевдокумол |
|  | Растворители: Р-4, Р-5, РС-1, разбавитель РЭ-1 |
|  | Спирт диацетоновый, спирт трифторэтиловый |
|  | Трифторхлорпропан, трифторпропен, трифторэтан, трифторхлорэтилен |
|  | Хпорангидрид акриловой кислоты, хлорангидрид метакриловой кислоты. |
|  | Циклопентадиен |
|  | Алкилбензол, аллилацетат, ангидрид уксусной кислоты, ацетилацетон, ацетилфторид, ацетопропилхлорид. |
|  | Бензин Б 95/130, бутилены, бутиппропионат, бутил хлористый вторичный, бутирилфторид. |
|  | Винилиден фтористый |
|  | Диатол, диизопропиламин, диизопропиловый эфир, диметиламин, диметиланилин, диметиламинопропионитрил, диметилвинилэтинилкарбинол; 1, 1-диметил-3-гидроперфторпро-пиловый спирт, диметилсульфат, диметилформамид, диметилциклосилоксаны, димер метилциклопентадиена |
|  | Изобутилизобутират, изобутил хлористый, изомасляная кислота, изопентан, изопрен, изопропиламин, изопропропилхлорацетат, изооктан |
|  | Кислота пропионовая |
|  | 2-Метилбутен-2, метипизобутилкарбинаи, метилизобутилкетон, метилмеркаптан, метил-третичноамиловый эфир, метилтретичнобутиловый эфир, метилхлорметшдихлорсилан, метштрихлорсилан; 2-метштиофен, метилциклопентадиен, метилфуран, метилформиат, моноизобутиламин. |
|  | Оксид мезитила |
|  | Пентадиен-1,3; пероксид дигидроизофорона. |
|  | Растворители: Р-40М 645 (взамен РДВ), № 646, № 647, № 648, № 649, РС-2, БЭФ, АЭ |
|  | Разбавители: РКБ-1, РКБ-2 |
|  | Спирты: амиловый третичный, н-бутиловый, бутиловый третичный, изоамиловый, изобутиловый, изапропиловый, метиловый, пропиловый, 1,1,3-тригидроперфторпропиловый, фурфуриловый, этиловый |
|  | 1, 1,3-Тригидроперфторпропилметакрилат; 1, 1, 7-тригидроперфторгептилметакршат; 1, 1,3-тригидротетрафторпропилакрилат, трифторпропилметилдихлорсилан, трифторхлорэтилме-тиловый эфир, трифторэтилен, трихлорэтилен |
|  | Хлористый изобутил |
|  | Циклогексен, циклопентен |
|  | Этиламин, этилбутират, этиленхлорид, этилизобутират, этилендиамин |
|  | Бензины: А- 72, А- 76 “Галоша”, Б- 70, экстракционный по МРТУ 12н № 20–63, экстракционный по ТУ 38-101-303-72, бутилметакрилат |
|  | Винилциклогексен |
|  | Гексаметиленимин |
|  | Диизобутиламин, диметиламиноэтанол, НН-диметшпропандиамин-1,3; диметилсулъфид, дипропиламин |
|  | Изовалериановый альдегид, изооктилен |
|  | Камфен |
|  | Метилацетоацетат, метиловый эфир $-метоксипропионовой кислоты, морфолин |
|  | Нефть сырая |
|  | Петролейный эфир, полиэфир ТГМ-3 |
|  | Растворитель № 651 |
|  | Серы оксид, спирт амиловый, стабилизатор СД-1 (М) |
|  | Тетрагидроинден, тетрафторэтилен, топливо: Т-1, ТС-1, Т-6, Т-8, печное марки А, 4,4,5-триметил-1,3-диоксан |
|  | Уайт-спирит |
|  | Этилдихлортиофосфат |
|  | Альдегиды: изомасляный, масляный, уксусный (ацетальдегид), ацеталь |
|  | Бромацеталь |
|  | Диизоамиловый эфир, 1,4-диметилпиперазин |
|  | а-Нзопропил--изобутилакролеин |
|  | Паральдегид |
|  | Тетраметилдиаминометан, 1, 1,3-триэтоксибутан |
| IIB | Синильная кислота |
|  | Винилнорборнен |
|  | Дивинил, 4,4-диметилдиоксан, диметилдихлорсилан, диоксан, диэтилдихлорсилан, диэтилкетон |
|  | Камфорное масло, кислота акриловая |
|  | Метилвинилдихлорсилан, метиленциклобутан |
|  | Нитрил акриловой кислоты, нитроциклогексан |
|  | Оксид 2-метилбутена-2, октилацетат |
|  | Пропаргиловый спирт |
|  | Растворители: АМР-3, АКР |
|  | Триметилхлорсилан |
|  | Фенилацетилен, формальдегид, фуранфурфурол |
|  | Этилтрихлорсилан |
|  | Аллилглицидиловый эфир, альдегид кретоновый, ацетат диметилэтинилкарбинола |
|  | Бутилакрилат, бутилглицидный эфир |
|  | Винилоксиэтанол, винилтрихлорсилан |
|  | Дикетен |
|  | Изопропенилацетилен |
|  | Метилаль, метшдигидропиран, 4-метилентетрагидропиран, 2-метилпентеналь |
|  | Сероводород |
|  | Тетрагидробензальдегид, тетраэтоксисилан, топливо дизельное (зимнее), триэтоксисилан |
|  | Формальгликоль |
|  | Этилдихлорсилан, этилиденнорборнен, этилцеллюзольв |
|  | Альдегид пропионовый |
|  | Диметиловый эфир диэтиленгликоля, диэтиловый эфир этиленгликоля 2-этилгексеналъ |
| IIC | Водород, водяной газ |
|  | Светильный газ, смесь (75 % водорода + 25 % азота) |
|  | Ацетилен |
|  | Метилдихлорсилан |
|  | Трихлорсилан |
|  | Сероуглерод |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12-78

Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12-78

Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12-78

Б.1 Отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12 приведены в таблице Б.1. В графе 1 таблицы указан также характер каждого уточнения текста. В графе 3 приведен аутентичный текст соответствующих пунктов (абзацев) МЭК 60079-12, подвергшийся уточнению.

Таблица Б.1

| Номер раздела, пункта |  | Аутентичный текст МЭК 60079-12 |
| --- | --- | --- |
| настоящего стандарта | МЭК 60079-12 |  |
| 1. Введен дополнительный пункт 1.1 – нормативные ссылки | 1 |  |
| 2 Исключены два первых абзаца | 2 | Для электрооборудования с взрывозащитой вида “взрывонепроницаемая оболочка” и “искробезопасная цепь” газы и пары можно классифицировать согласно группе или подгруппе оборудования, требуемого для применения в среде определенного газа или пара. Ниже приводятся общие принципы по включению перечня газов и паров в таблицы 1 – 3. |
| 2.1 Введен дополнительный текст | 2.1 |  |
| 2.1 Введена сноска | 2.1 |  |
| 2.2 Введен дополнительный текст | 2.2 |  |
| 3 Введена ссылка на приложение А | 3 |  |
| 3.1 Текст, выделенный курсивом, – изменена редакция | 3.1 | ... в которой после вспышки горение распространяется через несгоревшую смесь... |
| Таблица 1 (заголовок). Изменена редакция | Таблица 1 (заголовок) | Газы или пары, для которых требуется оборудование группы IIА |
| Таблица 2 (заголовок). Изменена редакция | Таблица 2 (заголовок) | Газы или пары, для которых требуется оборудование группы IIВ |
| Таблица 3 (заголовок). Изменена редакция | Таблица 3 (заголовок) | Газы или пары, для которых требуется оборудование группы IIС |
| Приложение А. Введено дополнительно |  |  |
| Приложение Б. Введено дополнительно |  |  |

УДК 621 3.002.5-213 34-006.354 ОКС 29.260 20 Е02 ОКСТУ 3402

Ключевые слова: электрооборудование взрывозащищенное, классификация смесей газов и паров с воздухом, безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ), минимальный воспламеняющий ток (МВТ), взрывоопасные смеси категории IIA, взрывоопасные смеси категории IIB, взрывоопасные смеси категории IIС